| TABLE C.3 5” (NAT+NAT) | Capacity of Type B double-wall vents with Type B double-wall vent connectors serving two or more category I appliances. |
| --- | --- |
| Vent Height H, ft | Btuh x1000 | Tee (-10%) | Tee + 45° (-15%) | Tee + 90° (-20%) | Liner + Tee (-30%) | Liner + Tee + 45° (-35%) | Liner + Tee + 90° (-40%) |
| 15’ | 144 | 129.6 | 122.4 | 115.2 | 100.8 | 93.6 | 86.4 |
| 16’ | 147.2 | 132.48 | 125.12 | 117.76 | 103.04 | 95.68 | 88.32 |
| 17’ | 150.4 | 135.36 | 127.84 | 120.32 | 105.28 | 97.76 | 90.24 |
| 18’ | 153.6 | 138.24 | 130.56 | 122.88 | 107.52 | 99.84 | 92.16 |
| 19’ | 156.8 | 141.12 | 133.28 | 125.44 | 109.76 | 101.92 | 94.08 |
| 20’ | 160 | 144 | 136 | 128 | 112 | 104 | 96 |
| 21’ | 162.5 | 146.25 | 138.125 | 130 | 113.75 | 105.625 | 97.5 |
| 22’ | 165 | 148.5 | 140.25 | 132 | 115.5 | 107.25 | 99 |
| 23’ | 167.5 | 150.75 | 142.375 | 134 | 117.25 | 108.875 | 100.5 |
| 24’ | 170 | 153 | 144.5 | 136 | 119 | 110.5 | 102 |
| 25’ | 172.5 | 155.25 | 146.625 | 138 | 120.75 | 112.125 | 103.5 |
| 26’ | 175 | 157.5 | 148.75 | 140 | 122.5 | 113.75 | 105 |
| 27’ | 177.5 | 159.75 | 150.875 | 142 | 124.25 | 115.375 | 106.5 |
| 28’ | 180 | 162 | 153 | 144 | 126 | 117 | 108 |
| 29’ | 182.5 | 164.25 | 155.125 | 146 | 127.75 | 118.625 | 109.5 |
| 30’ | 185 | 166.5 | 157.25 | 148 | 129.5 | 120.25 | 111 |
| 32’ | 187.9 | 169.11 | 159.715 | 150.32 | 131.53 | 122.135 | 112.74 |
| 34’ | 190.8 | 171.72 | 162.18 | 152.64 | 133.56 | 124.02 | 114.48 |
| 36’ | 193.7 | 174.33 | 164.645 | 154.96 | 135.59 | 125.905 | 116.22 |
| 38’ | 196.6 | 176.94 | 167.11 | 157.28 | 137.62 | 127.79 | 117.96 |
| 40’ | 199.5 | 179.55 | 169.575 | 159.6 | 139.65 | 129.675 | 119.7 |
| 42’ | 202.4 | 182.16 | 172.04 | 161.92 | 141.68 | 131.56 | 121.44 |
| 44’ | 205.3 | 184.77 | 174.505 | 164.24 | 143.71 | 133.445 | 123.18 |
| 46’ | 208.2 | 187.38 | 176.97 | 166.56 | 145.74 | 135.33 | 124.92 |
| 48’ | 211.1 | 189.99 | 179.435 | 168.88 | 147.77 | 137.215 | 126.66 |
| 50’ | 214 | 192.6 | 181.9 | 171.2 | 149.8 | 139.1 | 128.4 |
| TABLE C.3 5” (FAN+NAT) | Capacity of Type B double-wall vents with Type B double-wall vent connectors serving two or more category I appliances. |
| Vent Height H, ft | Btuh x1000 | Tee (-10%) | Tee + 45° (-15%) | Tee + 90° (-20%) | Liner + Tee (-30%) | Liner + Tee + 45° (-35%) | Liner + Tee + 90° (-40%) |
| 15’ | 164 | 147.6 | 139.4 | 131.2 | 114.8 | 106.6 | 98.4 |
| 16’ | 167.8 | 151.02 | 142.63 | 134.24 | 117.46 | 109.47 | 100.68 |
| 17’ | 171.6 | 154.44 | 145.86 | 137.28 | 120.12 | 111.54 | 102.96 |
| 18’ | 175.4 | 157.86 | 149.09 | 140.32 | 122.78 | 114.01 | 105.24 |
| 19’ | 179.2 | 161.28 | 152.32 | 143.36 | 125.44 | 116.48 | 107.52 |
| 20’ | 183 | 164.7 | 155.55 | 146.4 | 128.1 | 118.95 | 109.8 |
| 21’ | 185.7 | 167.13 | 157.845 | 148.56 | 129.99 | 120.705 | 111.42 |
| 22’ | 188.4 | 169.56 | 160.14 | 150.72 | 131.88 | 122.46 | 113.04 |
| 23’ | 191.1 | 171.99 | 162.435 | 152.88 | 133.77 | 124.215 | 114.66 |
| 24’ | 193.8 | 174.42 | 164.73 | 155.04 | 135.66 | 125.97 | 116.28 |
| 25’ | 196.5 | 176.85 | 167.025 | 157.2 | 137.55 | 127.725 | 117.9 |
| 26’ | 199.2 | 179.28 | 169.32 | 159.36 | 139.44 | 129.48 | 119.52 |
| 27’ | 201.9 | 181.71 | 171.615 | 161.52 | 141.33 | 131.235 | 121.14 |
| 28’ | 204.6 | 184.14 | 173.91 | 163.68 | 143.22 | 132.99 | 122.76 |
| 29’ | 207.3 | 186.57 | 176.205 | 165.84 | 145.11 | 134.745 | 124.38 |
| 30’ | 210 | 189 | 178.5 | 168 | 147 | 136.5 | 126 |
| 32’ | 213.4 | 192.06 | 181.39 | 170.72 | 149.38 | 138.71 | 128.04 |
| 34’ | 216.8 | 195.12 | 184.28 | 173.44 | 151.76 | 140.92 | 130.08 |
| 36’ | 220.2 | 198.18 | 187.17 | 176.16 | 154.14 | 143.13 | 132.12 |
| 38’ | 223.6 | 201.24 | 190.06 | 178.88 | 156.52 | 145.34 | 134.16 |
| 40’ | 227 | 204.3 | 192.95 | 181.6 | 158.9 | 147.55 | 136.2 |
| 42’ | 230.4 | 207.36 | 195.84 | 184.32 | 161.28 | 149.76 | 138.24 |
| 44’ | 233.8 | 210.42 | 198.73 | 187.04 | 163.66 | 151.97 | 140.28 |
| 46’ | 237.2 | 213.48 | 201.62 | 189.76 | 166.04 | 154.18 | 142.32 |
| 48’ | 240.6 | 216.54 | 204.51 | 192.48 | 168.42 | 156.39 | 144.36 |
| 50’ | 244 | 219.6 | 207.4 | 195.2 | 170.8 | 158.6 | 146.4 |