| TABLE C.4 5” (NAT+NAT) | Capacity of Type B double-wall vents with single wall vent connectors serving two or more category I appliances. |
| --- | --- |
| Vent Height H, ft | Btuh x1000 | Tee (-10%) | Tee + 45° (-15%) | Tee + 90° (-20%) | Liner + Tee (-30%) | Liner + Tee + 45° (-35%) | Liner + Tee + 90° (-40%) |
| 15’ | 140 | 126 | 119 | 112 | 98 | 91 | 84 |
| 16’ | 143 | 128.7 | 121.55 | 114.4 | 100.1 | 92.95 | 85.8 |
| 17’ | 146 | 131.4 | 124.1 | 116.8 | 102.2 | 94.9 | 87.6 |
| 18’ | 149 | 134.1 | 126.65 | 119.2 | 104.3 | 96.85 | 89.4 |
| 19’ | 152 | 136.8 | 129.2 | 121.6 | 106.4 | 98.8 | 91.2 |
| 20’ | 155 | 139.5 | 131.75 | 124 | 108.5 | 100.75 | 93 |
| 21’ | 157.4 | 141.66 | 133.79 | 125.92 | 110.18 | 102.31 | 94.44 |
| 22’ | 159.8 | 143.82 | 135.83 | 127.84 | 111.86 | 103.87 | 95.88 |
| 23’ | 162.2 | 145.98 | 137.87 | 129.76 | 113.54 | 105.43 | 97.32 |
| 24’ | 164.6 | 148.14 | 139.91 | 131.68 | 115.22 | 106.99 | 98.76 |
| 25’ | 167 | 150.3 | 141.95 | 133.6 | 116.9 | 108.55 | 100.2 |
| 26’ | 169.4 | 152.46 | 143.94 | 133.52 | 118.58 | 110.11 | 10164 |
| 27’ | 171.8 | 154.62 | 146.03 | 137.44 | 120.26 | 111.67 | 103.08 |
| 28’ | 174.2 | 156.78 | 148.07 | 139.36 | 121.94 | 113.23 | 104.52 |
| 29’ | 176.6 | 158.94 | 150.11 | 141.28 | 123.62 | 114.79 | 105.96 |
| 30’ | 179 | 161.1 | 152.15 | 143.2 | 125.3 | 116.35 | 107.4 |
| 32’ | 181.5 | 163.35 | 154.275 | 145.2 | 127.05 | 117.975 | 108.9 |
| 34’ | 184 | 165.6 | 156.4 | 147.2 | 128.8 | 119.6 | 110.4 |
| 36’ | 186.5 | 167.85 | 158.525 | 149.2 | 130.55 | 121.225 | 111.9 |
| 38’ | 189 | 170.1 | 160.65 | 151.2 | 132.3 | 122.85 | 113.4 |
| 40’ | 191.5 | 172.35 | 162.775 | 153.2 | 134.05 | 124.475 | 114.9 |
| 42’ | 194 | 174.6 | 164.9 | 155.2 | 135.8 | 126.1 | 116.4 |
| 44’ | 196.5 | 176.85 | 167.025 | 157.2 | 137.55 | 127.725 | 117.9 |
| 46’ | 199 | 179.1 | 169.15 | 159.2 | 139.3 | 129.35 | 119.4 |
| 48’ | 201.5 | 181.35 | 171.275 | 161.2 | 141.05 | 130.975 | 120.9 |
| 50’ | 204 | 183.6 | 173.4 | 163.2 | 142.8 | 132.6 | 122.4 |
| TABLE C.4 5” (FAN+NAT) | Capacity of Type B double-wall vents with single wall vent connectors serving two or more category I appliances. |
| Vent Height H, ft | Btuh x1000 | Tee (-10%) | Tee + 45° (-15%) | Tee + 90° (-20%) | Liner + Tee (-30%) | Liner + Tee + 45° (-35%) | Liner + Tee + 90° (-40%) |
| 15’ | 159 | 143.1 | 135.15 | 127.2 | 111.3 | 103.35 | 95.4 |
| 16’ | 162.6 | 146.34 | 138.21 | 130.08 | 113.82 | 105.69 | 97.56 |
| 17’ | 166.2 | 149.58 | 141.27 | 132.96 | 116.34 | 108.03 | 99.72 |
| 18’ | 169.8 | 152.82 | 144.33 | 135.84 | 118.86 | 110.37 | 101.88 |
| 19’ | 173.4 | 156.06 | 147.39 | 138.72 | 121.38 | 112.71 | 104.44 |
| 20’ | 177 | 159.3 | 150.45 | 141.6 | 123.9 | 115.05 | 106.2 |
| 21’ | 179.5 | 161.1 | 152.575 | 143.6 | 125.65 | 116.675 | 107.7 |
| 22’ | 182 | 163.8 | 154.7 | 145.6 | 127.4 | 118.3 | 109.2 |
| 23’ | 184.5 | 166.05 | 156.825 | 147.6 | 129.15 | 119.925 | 110.7 |
| 24’ | 187 | 168.3 | 158.95 | 149.6 | 130.9 | 121.55 | 112.2 |
| 25’ | 189.5 | 170.55 | 161.075 | 151.6 | 132.65 | 123.175 | 113.7 |
| 26’ | 192 | 172.8 | 163.2 | 153.6 | 134.4 | 124.8 | 115.2 |
| 27’ | 194.5 | 175.05 | 165.325 | 155.6 | 136.15 | 126.425 | 116.7 |
| 28’ | 197 | 177.3 | 167.45 | 157.6 | 137.9 | 128.05 | 118.2 |
| 29’ | 199.5 | 179.55 | 169.575 | 159.6 | 139.65 | 129.675 | 119.7 |
| 30’ | 202 | 181.8 | 171.7 | 161.6 | 141.4 | 131.3 | 121.2 |
| 32’ | 205.1 | 184.59 | 174.335 | 164.08 | 143.57 | 133.315 | 123.06 |
| 34’ | 208.2 | 187.38 | 176.97 | 166.56 | 145.74 | 135.33 | 124.92 |
| 36’ | 277.3 | 190.17 | 179.605 | 169.04 | 147.91 | 137.345 | 126.78 |
| 38’ | 214.4 | 192.96 | 182.24 | 171.52 | 150.08 | 139.36 | 128.64 |
| 40’ | 217.5 | 195.75 | 184.875 | 174 | 152.25 | 141.375 | 130.5 |
| 42’ | 220.6 | 198.54 | 187.51 | 176.48 | 154.42 | 143.39 | 132.36 |
| 44’ | 223.7 | 201.33 | 190.145 | 178.96 | 156.59 | 145.405 | 134.22 |
| 46’ | 226.8 | 204.12 | 192.78 | 181.44 | 158.76 | 147.42 | 136.08 |
| 48’ | 229.9 | 206.91 | 195.415 | 183.92 | 160.93 | 149.435 | 137.94 |
| 50’ | 233 | 209.7 | 198.05 | 186.4 | 163.1 | 151.45 | 139.8 |